Данный параметр НЕ ВВОДИТСЯ_x000a_ВРУЧНУЮ! Его величину программа_x000a_ ВЫЧИСЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ._x000a_ Рекомендуется нажать - "ОТМЕНА".
Данный параметр НЕ ВВОДИТСЯ_x000a_ВРУЧНУЮ! Его величину программа_x000a_ ВЫЧИСЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ._x000a_ Рекомендуется нажать - "ОТМЕНА".
Текст должен быть по образцу:_x000a__x000a_СТАЛЬ_x000a_ гибкий в`вод_x000a_ КИРПИЧ_x000a_ груб. стена _x000a_ ГКЛ_x000a_ БЕТОН_x000a_ ВИНИ-ПЛАСТ_x000a_ панель фольгир_x000a_штука-турка_x000a__x000a_Рекомендуется нажать "Отмена"._x000a_Если Ваши действия верны,_x000a_то щёлкните на - "ОК".
ИНСТРУКЦИЯ:диаметр кругл.воздуховода следует вводить:_x000a_-для ЖЁСТКОГО вводится только ЧИСЛО;_x000a_-для ГИБКОГО - буквенно-числовое значение, т.е. - впереди 1...4 буквы (вкл. знаки препин.), а следом - число-диаметр. Пр.:гиб.160;Г203
В состав участка не включают одновременно КРУГЛЫЕ и_x000a_ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ воздуховоды. Для расчёта программой такой участок надо разбить на два._x000a_Рекомендуется щёлкнуть по клавише "Отмена".
Данный параметр НЕ ВВОДИТСЯ_x000a_ВРУЧНУЮ! Его величину программа_x000a_ ВЫЧИСЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ._x000a_ Рекомендуется щёлкнуть по клавише "ОТМЕНА".
Данный параметр НЕ ВВОДИТСЯ_x000a_ВРУЧНУЮ! Его величину программа_x000a_ ВЫЧИСЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ._x000a_ Рекомендуется щёлкнуть по клавише "ОТМЕНА".
Данный параметр НЕ ВВОДИТСЯ_x000a_ВРУЧНУЮ! Его величину программа_x000a_ ВЫЧИСЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ._x000a_ Рекомендуется нажать - "ОТМЕНА"._x000a_Либо введите свою величину и щёлкните по "ОК".
Данный параметр НЕ ВВОДИТСЯ_x000a_ВРУЧНУЮ! Его величину программа_x000a_ ВЫЧИСЛЯЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ._x000a_Рекомендуется щёлкнуть по клавише "ОТМЕНА".
## main
Объект:			Сарай, непокрытый соломой
Система:			Вытяжной вентсистемы малярного стенда
Расчётный путь:			От фильтра, до выхлопа

РАСЧЁТ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ ВЕНТСЕТИ (АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ)
№ уча-стка	Расход воздуха	Расход возду-ха (пере-счёт)	Длина воздуховода	Материал воздуховода	Температура потока воздуха	Cкорость потока	Диаметр воздуховода круглого сечения	Длина сторон сечения жёсткого "  " воздуховода		Диаметр в/в, эквивалентного по скорости	Геометрическая (фактическая) пло-щадь сечения в`в	Коэфф. Абсо-лютной вязкости	Коэффиц. Кине-матической вязкости	Критерий Рейнольдса	Абсолютная шероховатость	Коэфф. сопро-тивления трения	Удельные потери давления на трение	Потери давления на трение на участке	Динамическое давление	Сумма коэфф. местных сопротивлений	Потери давл. на местные сопро-тивления	Bеличина сопротивления оборудования на текущем участке	Общие потери давления на участке	Сумма потерь давлен. уч-ков, накопит. сумма	Примечание (перечень элементов участка, его характеристика)
№ п/п	L, м³/ч	L, л/с	l, м	тип, ма-териал	t, °С	V, м/c	d, мм	А , мм	В, мм	dэкв, мм	F, м²	m, кг·с/м²	n, м²/с	Re	К, мм	lтр	∆Ртр, Па/м	Ртр, Па	r·v²/2 Па	Σz	Z, Па	R, Па	Р+R+Z, Па		Примечание
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	1,800	500.0	1.0	СТАЛЬ	20.0	0.50		2000	500	800	1.000	1.84E-06	1.51E-05	26491	0.1	0.025	0.00	0.0	0.15	0.50	0.1	250.0	250.1	250.1	Фильтр стенда, гофра G3, нитяной G4. Сопротивление от 70 до 250Па. Ввод в трубу ζ=0.5
2	1,800	500.0	1.0	СТАЛЬ	20.0	6.42	315			315	0.078	1.84E-06	1.51E-05	133845	0.1	0.019	1.46	1.5	24.71	1.00	24.7	0.0	26.2	276.3	Вентилятор
3	1,800	500.0	2.0	СТАЛЬ	20.0	6.42	315			315	0.078	1.84E-06	1.51E-05	133845	0.1	0.019	1.46	2.9	24.71	0.62	15.3		18.2	294.5	Участок от вентилятора до блока: труба, поворот на 90°, переходник с ∅315 на 300х600
4	1,800	500.0	1.0	СТАЛЬ	0.0	2.78		600	300	400	0.180	1.74E-06	1.33E-05	83490	0.1	0.020	0.25	0.2	4.97			55.0	55.2	349.8	Блок: двухрядный охладитель рекуператора
5	1,800	500.0	4.0	СТАЛЬ	0.0	6.42	315			315	0.078	1.74E-06	1.33E-05	151862	0.1	0.018	1.54	6.2	26.52	1.62	43.0		49.1	398.9	Участок от блока до выхлопа: труба, поворот на 90° r=d ζ=0.22, поворот на 90° угловой ζ=0.4, вертикальная труба выхлопа с сужением ζ=1
6				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
7				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
8				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
9				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
10				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
11				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
12				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
13				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
14				СТАЛЬ	20.0					1.84E-06	1.51E-05		0.1					398.9
15				гибкий в`вод	20.0					1.84E-06	1.51E-05		15.0					398.9
15				СТАЛЬ					1.51E-05		0.1					398.9
Ошибка:508
Падение давления рассматриваемых участков с коэффициентом запаса => К=								1.20	478.7
Располагаемый напор =>								550.0
Падение давления меньше располагаемого напора =>								Да

								Расчёт составил: ____________/ /

				Инструкция по пользованию таблицей

В таблицу заносятся параметры, коэффициенты местных сопротивлений и сопротивление отдельного оборудования, в Па. Заполняются только ячейки без фона. Ячейки с фоном содержат формулы, и имеют логическую защиту от случайных изменений.
Применить встроенную защиту ячеек от изменений невозможно. Она не позволяет нормально работать с таблицей, в т.ч. добавлять или удалять строки. Не применяйте операцию очистки "Delete" к ячейкам с фоном, иначе будут удалены формулы.
Использованная логическая защита спасает только от случайных изменений, но не защищает от удаления содержимого. Её можно снять или понизить. Для этого зайдите в меню "Данные", далее - "Проверка", и далее - "Сообщение об ошибке".
Если вручную удалить содержимое ячеек без фона (применить "Delete"), то автоматически очистятся и остальные ячейки. Их содержимое будет заменено пробелом.
Нарисуйте схему вентсети и выберите для расчёта самую нагруженную трассу. Коэффициенты местных сопротивлений по участку следует просуммировать и занести в соответствующую ячейку. Коэффициенты можно взять из любого справочника.
Например: Внутр. санитарно-технич. устройства, ч. 3. "Вентиляция и кондиционирование воздуха", под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. Кн.2. 1992 г., стр. 213-240.
Последний столбец в предлагаемой таблице - накопительный. Нижние две его строки - справочные, только для удобства и наглядности.

Пояснения

1. В таблице выше представлен расчёт потерь давления в вентканалах. Вводимые в неё параметры: расход и температура воздуха на участке, материал (тип) канала, его размеры, коэффициенты местных сопротивлений, сопротивление оборудования (Па).
Температура используется для определения плотности и кинематической вязкости воздуха в канале . Если текущая температура на участке не будет введена, то по умолчанию указанные параметры автоматически принимаются для t = 20°С.
2. В таблице и ниже по тексту используются следующие обозначения:
	- расход воздуха на текущем участке воздуховода, м³/ч;
	- длина участка вентсети или воздуховода на концевом участке, м;
	- температура воздуха по шкале Цельсия, °С;
	- температура воздуха по шкале Кельвина Т=t+273,15; К;
	- скорость потока воздуха на участке, м/с;
	- коэффициент абсолютной вязкости воздуха на участке, кг·с/м²;
	- коэффициент кинематической вязкости воздуха на участке, м²/с;
	- критерий Рейнольдса на текущем участке, безразмерный;
	- высота выступов шероховатости (абсолютная шероховатость), мм;
	- плотность воздуха на участке; здесь определяется, как для сухого воздуха, на уровне моря, кг/м³;
	- коэффициент сопротивления трения на текущем участке, безразмерный;
	- потери давления на трение в воздуховоде на текущем участке, Па;
	- сумма потерь давления на местных сопротивлениях на текущем участке, Па;
	- сумма потерь давления на оборудовании на текущем участке (задаётся пользователем), Па;
	- сумма всех потерь давления на текущем участке, Па;
	- сумма коэффициентов местных сопротивлений на текущем участке, безразмерная величина;
	- ускорение свободного падения тел (ускорение силы тяжести).
	- диаметр воздуховода, эквивалентного по скорости, на текущем участке, мм;
	- геометрическая (фактическая) площадь поперечного сечения воздуховода на текущем участке, м².

3. Для определения потерь давления на трения используются величины, в формулу которых входит диаметр воздуховода. В качестве последнего для воздуховодов круглого сечения берётся геометрический диаметр сечения.
Для воздуховода прямоугольного сечения берётся диаметр, эквивалентный по скорости. Диаметр воздуховода, эквивалентного по скорости, описывается выражением XI.13 [1]:
								(1)
Понятие эквивалентного диаметра было введено для учета влияния "искажения" формы сечения воздуховода прямоугольной формы на пограничный слой в канале и на генерацию поперечных "обратных токов" воздуха в зоне рёбер воздуховода.
4. При вычислении скорости потока в знаменатель её выражения входит площадь сечения воздуховода. Согласно пояснению под формулой XI.13 [1] в главе XI в качестве площади берётся геометрическая площадь сечения, или по другому - фактическая.
Как пишется в пояснении [1], берётся "фактическая скорость в прямоугольном воздуховоде". Эквивалентный диаметр участвует, как параметр, в формулах для вычисления сопротивления воздуховодов, но не используется для определения площади F.
5. Скорость потока воздуха определяется в столбце "G" таблицы по формуле:
								(2)
6. Коэффициент абсолютной вязкости определяется в столбце "M" таблицы по формуле I-17 [2]:
								(3)
7. Коэффициент кинематической вязкости определяется в столбце "N" таблицы по формуле I-18 [2]:
								(4)
Если температура воздуха не указана, по умолчанию принимается величина кинематической вязкости n = 1,51Е-05 м²/с (т.е. при t = +20°C).
8. Критерий Рейнольдса вычисляется в столбце "О" представленной таблицы по известной формуле:
								(5)
9. Высота выступов шероховатости (абсолютная шероховатость) К представлена в столбце "Р" таблицы. Задавать её не надо, если только Вы не нашли подходящий материал воздуховода в столбце "Е" таблицы, и которому автоматически сопоставляется величина К.
Если абсолютная шероховатость К воздуховода не задана, и материал воздуховода в столбце "Е" также не выбран, то по умолчанию автоматически принимается К = 0,1 мм, т.е. как для стального воздуховода.
10. Коэффициент сопротивления трения учитывает характер движения и шероховатость. Он вычисляется в столбце "Q" таблицы по формуле А.Д. Альтшуля (см. XI.9, [1]):
								(6)
11. Удельные потери давления на трение (потери давления на 1 м воздуховода) находятся в столбце "R" таблицы по формуле (с учётом XI.7 и XI.10, [1]):
								(7)
12. Второй множитель в этой формуле (дробь) - это динамическое давление. Оно определяется в столбце "Т" таблицы. Упрощённо плотность воздуха здесь бралась, как для сухого воздуха при нормальном барометрическом давлении:
								(8)
Если температура воздуха не указана, по умолчанию принимается величина плотности r = 1,2 кг/м³ (т.е. при t = +20°C).
13. Потом в столбце "S" вычисляются потери давления на трение на участке вентсети, с учётом XI.10, [1], для чего удельные потери давления в воздуховоде умножаются на длину участка. Длина каждого участка задаётся пользователем в столбце "D" таблицы.
14. Величина потерь давления на местные сопротивления в столбце "V" получается путём умножения суммы коэффициентов местных сопротивлений (далее по тексту - КМС) на участке вентсети на динамическое давление, согласно XI.20, [1].
Сумма КМС на каждом участка задаётся пользователем в столбце "U" таблицы. КМС задаются только по усмотрению пользователя. В силу множества встречающихся типов местных сопротивлений в текущей таблице не предусмотрено какое-либо их определение.
15. В столбец "W" требуется занести сумму потерь давления на оборудовании и на сетевых элементах по участку. Это предпочтительно, если оборудование сложной формы, и если его КМС неизвестен.
В этот же столбец "W" можно ввести величину подпора в помещении для случая расчёта потерь давления в вытяжной вентсети. В случае расчёта приточной вентсети в одну из последних ячеек столбца "W" можно записать известное разрежение в помещении.
И величина подпора в помещении для случая расчёта потерь давления в вытяжной вентсети, и величина разрежения в случае расчёта приточной вентсети, заносятся в столбец "W" со знаком минус. При этом дополнительная нагрузка ложится на другую вентсистему.
16. В столбце "Х" подсчитывается сумма всех потерь давления по каждому участку.
17. В предпоследнем столбце "Y" подсчитывается сумма потерь давления по всей расчётной траектории. Сумма накопительная. В итоговой строке эта сумма представлена уже с некоторым запасом. Требуемый коэффициент запаса задаётся пользователем.
В столбце "Y" производится также контроль возможных сбоев при копировании, удалении и вставке строк. При появлении сбоя в ячейке соответствующей строки появится слово "ОТМЕНА".
18. Строки ниже итоговой носят справочный характер. Они нужны для наглядности, чтобы сравнить полученный результат падения давления в вентсети с внешним давлением (статическим напором) вентилятора или вентустановки, либо с гравитационным давлением.
Список литературы:
1. "Отопление и вентиляция" под редакцией д-ра технических наук проф. В.Н. Богословского, в 2-х частях, ч. 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ, М., "Стройиздат", 1976.
2. А. В. Нестеренко. "Основы термодинамических расчётов вентиляции и кондиционирования воздуха", 3-е издание, М., "Высшая школа", 1971 г.

Успешных расчётов. С уважением, Сутула Сергей.
09.2008 г.